## Sheet1
Test ID | Fonksiyon / Senaryo | Test Amacı | Hazırlık & Parametreler | Prosedür (özet) | Beklenen Sonuç / Geçme Kriteri
OP-01 | DI2 Remote OFF – 5 s açma palsi (R2 Function 2) | Uzaktan açma komutunun çalıştığını ve R2’nin 5 s pals ürettiğini doğrulamak | • DI2 Remote OFF State = 1 (1 s 24 V) • R2 Output Function = 2 (5 s open pulse) • Kesici kapalı, DI0 feedback 24V | 1. DI2’ye 24 V (1 s) uygula. 2. R2 çıkışını izle. 3. Kesici LED/HMI’de “OPEN” bekle. | • R2’de 24 V’luk pals 5 s • Kesici açılır, Alarm yok.
OP-02 | DI2 Remote OFF – Kalıcı açık konum (R2 Function 3) | R2 çıkışının kesici açıkken kalıcı 24 V, kapalıyken 0 V verdiğini kanıtlamak | • R2 Output Function = 3 (Latched Open)• Diğer parametreler OP-01 | 1. DI2’ye 24 V (1 s) uygula. 2. R2 çıkışını ölç: 24 V kalıcı. 3. DI1 ile kapama komutu ver, kesici kapanır. 4. R2 gerilimini tekrar ölç. | • Kesici açık → R2 24 V, Kesici kapalı → R2 0 V. • Çıkış kesici konumuyla tutarlı.
OP-03 | DI2 Remote OFF – 5 s açma palsi (R1Function 2) | Uzaktan açma komutunun çalıştığını ve R1’nin 5 s pals ürettiğini doğrulamak | • DI2 Remote OFF State = 1 (1 s 24 V) • R1 Output Function = 2 (5 s open pulse) • Kesici kapalı, DI0 feedback 24V | 1. DI2’ye 24 V (1 s) uygula. 2. R1 çıkışını izle. 3. Kesici LED/HMI’de “OPEN” bekle. | • R2’de 24 V’luk pals 5 s • Kesici açılır, Alarm yok.
OP-04 | DI2 Remote OFF – Kalıcı açık konum (R1 Function 3) | R1 çıkışının kesici açıkken kalıcı 24 V, kapalıyken 0 V verdiğini kanıtlamak | • R1 Output Function = 3 (Latched Open)• Diğer parametreler OP-01 | 1. DI2’ye 24 V (1 s) uygula. 2. R1 çıkışını ölç: 24 V kalıcı. 3. DI1 ile kapama komutu ver, kesici kapanır. 4. R1 gerilimini tekrar ölç. | • Kesici açık → R2 24 V, Kesici kapalı → R2 0 V. • Çıkış kesici konumuyla tutarlı.
OP-05 | Remote OFF devre-dışı | DI2 kapama komutu “ignore” edilince kesicinin açılmadığını ve alarm oluşmadığını göstermek | • DI2 Remote OFF State = 0 (Disable) • Kesici kapalı | 1. DI2’ye 24 V (1 s) ver. 2. 10 s boyunca R2 çıkışını, kesici LED’ini ve alarmları izle. | • R2 palsi yok. • Kesici açılmaz. • Alarm listesi boş.
OP-06 | Koruma kaynaklı açma – Under-Voltage Min trip | UV Min limitini aştığında kesicinin otomatik açıldığını ve Alarm kaydedildiğini doğrulamak | • Under Voltage Min Td = 2s • Kesici kapalı | 1. Şebeke gerilimini kapat 2. 2s bekle. 3. Kesici LED/HMI, R2 palsi gözle. | • R2 palsi (5 s) → kesici açılır. • HMI’de Alarm 01 Under Voltage Min