## Sheet1
Test ID | Fonksiyon | Test Amacı | Hazırlık / Parametreler | Prosedür | Beklenen Sonuç / Kriter
CL-01 | DI1 Uzaktan Kapama (Remote ON) | DI1 girişinin 1 s süreyle 24 V almasıyla kesicinin kapanmasını doğrulamak | • DI1 Remote ON State = 1 (1 s 24 V) • R1 Output Function = 1 (5 s kapama palsı) • Switch On Delay = 10 s | 1) VBUS nominal. 2) DI1’e 24 V ver (1 s). 2) 10 s içinde R1’de 24 V, kesici kontaktörü kapanır. | • Kesici kapalı LED/HMI ikonu kapalı
CL-02 | Switch‑On Delay | “Switch On Delay” süresinin uygulanıp uygulanmadığını test etmek | CL-01 testinin devamı | CL-01 prosedürü uygula | DI1 sinyali bittikten sonra ekranda “Switch On Delay” süresi kadar geriye sayım görülmesi
CL-03 | Frekans Penceresi Koruması | Frequency Window sınırlarının hata durumunda kapamayı engellediğini doğrulamak | • Voltage Window Min/Max = 0,8 / 1,2 • Freq Window Min/Max = 49,0 / 49.5 Hz | 1) DI1 = 24 V kapama komutu. | • Kesici Kapanmaz
CL-04 | Gerilim Penceresi Koruması | Voltage & Frequency Window sınırlarının hata durumunda kapamayı engellediğini doğrulamak | • Voltage Window Min/Max = 0,8 / 1,2 • Freq Window Min/Max = 49,5 / 50,5 Hz | 1) Faz-Nötr gerilimi geriliminden birinini kapat 2) DI1 = 24 V kapama komutu. | • Kesici Kapanmaz
CL-05 | Feedback Wait Time (Switch Closing Error) | Geri besleme yoksa “Switch Closing Error” alarmının oluşması | • Feedback Wait Time = 5 s • DI0 Breaker Input State = 1 (24 V bekler) • Auto Reconnection=0 | 1) DI0 hattı boş bırak. 2) DI1 kapama komutu ver. | • Kesici komutu çıkar ama 5 s içinde 24 V gelmez. • "Switch Closing Error" aktif;
CL-06 | Auto Reconnection | Feedback gelmediğinde tekrar deneme sayısını test etmek | • Auto Reconnection = 3 • Switch On Delay = 10 s | 1) DI0 boş, DI1 kapama komutu ver. 2) İlk deneme başarısız → 15s sonra ikinci deneme. | • Dördüncü deneme yapılmaz; • "Switch Closing Error" aktif;
CL-07 | R1 Output Function 3 – Kalıcı Kapama/Konum | R1’in kesici kapalıyken kalıcı 24 V, açıkken 0 V verdiğini doğrulamak | • R1 Output Function = 3 (Latched Close) • DI1: Kapama, DI2: Açma | 1) DI1 (Remote ON) 24 V ver, kesici kapanır. 2) R1 çıkışını ölç: 24 V kalıcı. 3) DI2 (Remote OFF) 24 V ver, kesici açılır. 4) R1 çıkışını ölç: 0 V. | • R1 gerilim seviyesi kesici konumunu yansıtır.
CL-08 | R2 Output Function 1 – 5 s Kapama Palsı | R2’nin kapama palsi (5 s) üretmesini sınamak | • R2 Output Function = 1 (5 s Close Pulse) | 1) DI1 kapama komutu ver. 2) R2 çıkışını izle. | • R2’de 24 V’luk pals süresi 5s • R1’den bağımsız çalışır.
CL-09 | R2 Output Function 3 – Kalıcı Kapama/Konum | R2’nin kesici kapalıyken kalıcı 24 V, açıkken 0 V verdiğini doğrulamak | • R2 Output Function = 3 (Latched Close) | 1) DI1 kapama komutu ver, kesici kapanır. 2) R2 çıkışını ölç: 24 V kalıcı. 3) DI2 açma komutu, kesici açılır. 4) R2 çıkışını ölç: 0 V. | • R2 gerilim seviyesi kesici konumunu yansıtır. • R1 çıkışı etkilenmez.