## Sheet1
Fonksiyon Testleri: 03 04 06 16 hem doğru veri hem de hatalı veri göderilerek test edilecek
Hata Tablosu
Kod (desimal) | Kod (hex) | İsim (İng.) | Türkçe Açıklama | Tipik Nedenler
1 | 0x01 | Illegal Function | Geçersiz fonksiyon kodu | Cihaz 05 / 15 gibi desteklemediği bir komut aldı
2 | 0x02 | Illegal Data Address | Geçersiz başlangıç adresi veya uzunluk | Register aralığı haritanın dışında
3 | 0x03 | Illegal Data Value | İzin verilmeyen değer | Yazılan sayı sınır dışı, byte-count uyuşmuyor
4 | 0x04 | Slave Device Failure | Dahili cihaz hatası | A/D arızası, bellek erişim hatası
5 | 0x05 | Acknowledge | İşlem zaman alacak; daha sonra oku | Kalibrasyon, EEPROM yazma gibi uzun süren görevler | Yazma Fonksiyonlarında
6 | 0x06 | Slave Device Busy | Cihaz meşgul | Önceki uzun işlem hala sürüyor
8 | 0x08 | Memory Parity Error | Bellek tutarsızlığı algılandı | RAM/EEPROM CRC kontrolü başarısız | bunu kullanmayabiliriz, yerine 0x04
# | Senaryo | İstek Çerçevesi (hex) | Beklenen Yanıt / Sonuç | Notlar
R03-1 | Tek geçerli kayıt (addr 0, qty 1) | 01 03 00 00 00 01 84 0A | 01 03 02 <Hi> <Lo> CRC
R03-2 | Maks. blok (addr 16, qty 125) | 01 03 00 10 00 7D 84 2E | 01 03 FA …250 bayt veri… CRC
R03-3 | Harita dışı (addr 256, qty 16) | 01 03 01 00 00 10 45 FA | İstisna: 01 83 02 C0 F1 (0x02 = Illegal Data Address)
R03-4 | Hatalı CRC | R03-1 çerçevesinde son baytı değiştirin | Slave cevap vermez (timeout)
R03-5 | 0 kayıt isteme | 01 03 00 00 00 00 C5 CA | İstisna: 01 83 03 41 B0 (Illegal Data Value) | normalde en az bir kayıt okunmalı
# | Senaryo | İstek Çerçevesi (hex, CRC dâhil) | Beklenen Yanıt / Sonuç*
R04-1 | Geçerli tek kayıt(addr 0, qty 1) | 01 04 00 00 00 01 31 CA | Başarılı yanıt: 01 04 02 00 32 38 E5 → örnek veri 0x0032 (50)
R04-2 | Maksimum blok(addr 16, qty 125) | 01 04 00 10 00 7D 31 EE | 01 04 FA …250 bayt veri… CRC (FA h = 250 d.)
R04-3 | Harita-dışı adres(addr 256, qty 16) | 01 04 01 00 00 10 F0 3A | İstisna: 01 84 02 C2 C1 0x02 = Illegal Data Address
R04-4 | Geçersiz miktar (qty = 0) | 01 04 00 00 00 00 F0 0A | İstisna: 01 84 03 03 01 0x03 = Illegal Data Value | normalde en az bir kayıt okunmalı
R04-5 | Hatalı CRC | (R04-1’in son baytını değiştirin → 31 CB) | Slave yanıt vermez ⇒ timeout
# | Senaryo | İstek Çerçevesi (hex) | Beklenen Yanıt / Sonuç
W06-1 | Geçerli yazma (addr 32, val 50) | 01 06 00 20 00 32 09 D5 | Echo: 01 06 00 20 00 32 09 D5
W06-2 | Salt-okunur adrese yazma (addr 5) | 01 06 00 05 00 01 58 0B | 01 86 02 C3 A1 (Illegal Data Address)
W06-3 | Değer sınır dışı (addr 32, val 0xFFFF) | 01 06 00 20 FF FF 89 B0 | 01 86 03 02 61 (Illegal Data Value) | bir register için izin verilen değerin dışında bir değer yazıldığı durumda ortaya çıkar. Bu durumun kontrolü için tüm holding registerlerde izin verilen aralıkları için lookup table tutulabilir ve bir fonksiyonla kontrol edilebilir.
W06-4 | Hatalı CRC | W06-1’in CRC’sini değiştirin | Slave cevap vermez
# | Senaryo | İstek Çerçevesi (hex) | Beklenen Yanıt / Sonuç
W16-1 | Geçerli blok yazma (addr 48, qty 2, veriler 100 & 150) | 01 10 00 30 00 02 04 00 64 00 96 31 0A | 01 10 00 30 00 02 90 0B
W16-2 | Byte-count uyuşmaz (ByteCnt = 5, veri 4 bayt) | 01 10 00 30 00 02 05 00 64 00 96 00 CA 05 | 01 90 03 51 CA (Illegal Data Value)
W16-3 | 123 sınırının üstü (qty 124) | 01 10 00 30 00 7C F3 E5 (yalnızca başlık & CRC) | 01 90 03 ?? – aynı hata | FC 16 için “Quantity of Registers” alanı 1 – 123 arası olmalıdır. 124 veya daha fazlası, buffer taşması ve zamanlayıcı sapması riskine yol açacağından protokol seviyesinde reddedilir.
W16-4 | Harita dışı blok | addr son-2, qty 4 → taşma | 01 90 02 ?? (Illegal Data Address)
W16-5 | Hatalı CRC | İlk çerçevenin CRC’sini bozun | Slave cevap vermez
Aşağıdaki Testler Arayüz Yazılımı Hazır olduktan sonra Arayüz yazılımı ile yapılacak
Kullanılabilir Max BaudRate Testi: En düşük BaudRate ile başlayıp, 100 kere 20 register okuma kodu gönderilecek. CRC veya Timeout hatası oluştuğu baudRate sağlıklı çalışmıyor diyebiliriz
Hız Testi : Write Single Register (0x06) komutunu peş peşe çok kısa aralıklarla (≈ 10 ms) göndererek cihazın 1.Çerçeve tamponunu taşırmamasını, 2.Yanıt zamanlamasının tutarlı kalmasını, 3. “İşlem uzun sürüyor” durumunda doğru istisna kodları (0x05 Acknowledge veya 0x06 Busy) üretmesini doğrular.
W06-5 | Ardı ardına hızlı yazma (10 ms aralık) | W06-1’i döngüde gönderin | Yanıtlar kayıpsız gelmeli; olmazsa tampon sorunu
Sınır Değer Taşılması Doğruluk Testi : Tüm holding register değerleri için aşağıdaki gibi taşmış sınır değer yazılmaya çalışılacak ve hata üretilmesi beklenecek.
W06-3 | Değer sınır dışı (addr 32, val 0xFFFF) | 01 06 00 20 FF FF 89 B0 | 01 86 03 02 61 (Illegal Data Value)
Diğer Hata Testleri
Slave Device Failure Hatası (0x04) Testi : FRAMden yanıt gelmiyorsa bu hata üretilecek. Bunu test etmek için FRAM bağlantısını devre dışı bırakabiliriz.
Acknowledge Hatası (0x05) Testi: Bu hata sadece yazarken oluşuyor, FRAM Line busy iken bu hatayı oluşturabiliriz. Slave cihaz line busy iken önce (0x05) hatası verecek, fakat talebi işleme alacak. Daha sonra yazılmak istenen holding register okunacak ve gönderilen bilginin yazılmış olduğu görülecek.
Slave Device Busy Hatası (0x06) Testi: Bu hata hem yazarken hem okurken oluşabilir, Hatayı test etmek için önce uzun işlem gerektiren bir talep gödereceğiz (20 registe ryaz) Slave henüz tepki vermeden başka bir istek göndereceğiz. Slave (0x06) gönderecek fakat ilk işlemi tamamlayacak.